Erfaringslogg

| Maskin | Feilkode | Feil | Utbedring |
| --- | --- | --- | --- |
| D9 25 | 1B | Jordfeil, sprenger sikring . TE sensorkabel ligg for nær kompressor, smelta kabel | Bytte sensor |
| D8 og D9 |  | Skranglelyd i viftetrommel , defekt oppheng motorside | Bytte trommel |
| Alle |  | Starter på kjøling men ikkje på varming | Sjekk gasstrykk , mulig det er for lite. |
| Alle | 1C | Sprenger sikring | Kople frå kompressor, sjekk om sikring ligg inne nå. Hvis så ,skift kort |
| Alle |  | Drypper frå innedel | Sjekk drenering, For lav viftefart på kjøling? |
| Alle | 1B | Stopper etter litt, TE sensor | Sjekk filter inne eller utedel for tilsmusset? |
| Mirai |  | «Hard»Skranglelyd i utedel | Komande kompressorhavari |
| D9 25/35 |  | Mot periodisk lite varme (Cancel backup). Utbedring med egen fjernkontroll | Den må kun brukes på følgende modeller! Den må kun brukes på følgende modeller! • RAS-25PKVPG-ND/ RAS-25PAVPG-ND (Sernr utedel 7270001-82700587) • RAS-35PKVPG-ND/ RAS-35PAVPG-ND (Sernr utedel 7270001-82700361) Fremgangsmåte: 1. Stopp varmepumpe 2. Slå av strømmen til varmepumpe (minimum 1 minutt) 3. Sett strømmen på til varmepumpa og vent i 3 minutter. 4. Sett på servicefjernkontroll (on). 5. Velg posisjon «1» på bryter. 6. Rett servicefjernkontrollen (IR-led) mot innedelens mottager-øye (maks avstand 50 cm). 7. Trykk «SET» knappen og fortsett å rette den mot innedelen. 8. Kvitteringstonen høres: «Pi Pi Pi Piiiii Pi». 9. Vent i 40 sekunder (eller mer). 10. Velg posisjon «2» på bryter. (øker set-temp med 2,5 grader. Om ikke behov gå til punkt 14) 11. Trykk «SET» knappen og fortsett å rette den mot innedelen. 12. Kvitteringstonen høres: «Pi Pi Pi Piiiii Pi». 13. Vent i 40 sekunder (eller mer). 14. Slå av strømmen 15. Programmeringen er nå vellykket. Og start opp på vanlig måte etter at strømmen er satt på igjen. Programmering kan tilbakestilles ved lik fremgangsmåte, trykke da «RETURN» i stedet for «SET». Husk at oppdateringen legger seg på ute-kretskortet for prog. «1» og på inne-kretskortet for prog. «2». Husk etter endt programmering å slå av servicefjernkontrollen. Om det skulle være behov, har den et 9V batteri som er enkelt å bytte. |
| AC | 18 | Magnetspole | Maskin gikk kun i kalddrift, spolen til 4-veisventilen var gåen. 0-Ohm. Byttet , alt ok |
| ASK 35 |  | Denne programvareoppdateringen gjelder kun for følgende | modellbetegnelser: Utedel: RAS-35S4AVPG-ND Innedel Kontur 35: RAS-35S4KVPG-ND Innedel Ask 35: RAS-35S4KVDG-ND |